別記１－１

製造所等定期点検記録表（積載式移動タンク貯蔵所を除く。）

| 事業所名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検対象 | 製造所等の区分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置許可 年月日・番号 | 年 月 日 第 号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成検査年月日 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施設名又は 呼称番号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危険物の類別、 品名（品目）、最 大貯蔵量又は最大 取扱量、倍数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検実施者 | 危険物取扱者 | 所属 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏名 |  |  | ㊞ |  |  |  |
|  |  | 免状の区分 |  |  |  |  | 免状番号 |  |
|  | 危険物施設保安員 | 所属 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏名 |  |  | ㊞ |  |  |  |
|  | 上記以外の者 | 会社名 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 所属 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏名 |  |  | ㊞ |  |  |  |
|  | 立会危険物取扱者 | 所属 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏名 |  |  | ㊞ |  |  |  |
|  |  | 免状の区分 |  |  |  |  | 免状番号 |  |
| 点検年月日 | 年 月 日 |  | 保存期限 |  |  | 年 月 日 |  |  |

別記１１－３

泡消火設備点検表

|  |  |  |  |  |  | 点検 結果 | 及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水源 | 水槽等 |  |  | 漏水等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 変形、損傷等の有無 |  |  |  |
|  | 水量・水状 |  |  | 水量（位）の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 障害となる浮遊物、沈殿物等の有無 | 目視 |  |  |
|  | 給水装置 |  |  | 腐食、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 呼水装置 | 呼水槽 |  |  | 漏水の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 水量、水状の適否 | 目視 |  |  |
|  | バルブ |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 開閉状態及び機能の適否 | 手動確認 |  |  |
|  | 自動給水装置 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 減水警報装置 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 加圧送水装置 |  | 電動機 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視及びハンマーテスト |  |  |
|  |  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | 作動確認 |  |  |
|  |  | 内燃機関 | 本体 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視及びハンマーテスト |  |  |
|  |  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  | 燃料タンク | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 腐食、変形等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 量の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | バルブの開閉状態及び機能の適否 | 手動確認 |  |  |
|  |  |  | 潤滑油 | 著しい汚れ等の有無及び量の適否 | 目視 |  |  |

| 加圧送水装置 | 内燃機関 |  | 蓄電池 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 電解液量の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 端子電圧の適否 | 電圧測定 |  |  |
|  |  |  | 動力伝達装置 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  | 起動装置 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  |  | 回転数の適否 | 回転計の指針確認 |  |  |
|  |  |  | 冷却装置 | 冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  | 給排気装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 周囲の可燃物等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | ポンプ |  |  | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視及びテストハンマー |  |  |
|  |  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  |  | 著しい漏水の有無 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  |  | 流量及び圧力の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 連成計等の指示状況 | 作動確認 |  |  |
| 薬剤貯蔵タンク | タンク |  |  | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視及びハンマーテスト |  |  |
|  |  |  |  | 配管取付部のゆるみ等の有無 | 目視及びハンマーテスト |  |  |
|  |  |  |  | 固定ボルト等の腐食、ゆるみ及び脱落等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 通気管等の目づまり等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 蓋圧式のものについては圧力計の指示状況 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | ベローズを使用のものについてはその老化、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  | 消火薬剤 |  |  | 変質、沈殿物の有無 | 目視（サンプル採取による。） |  |  |
|  |  |  |  | 量の適否 | 目視 |  |  |
| 薬剤混合装置等 |  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 糖度計による確認 |  |  |
| 起動装置 | 手動起動装置 |  |  | 操作部周囲の障害物の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 自動起動装置 |  | 起動用水圧開閉装置（圧力スイッチ、圧力タンク） | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 圧力計の指示状況 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  | 火災感知装置（感知器、閉鎖型ヘッド） | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 周囲の障害物の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 電動機の制御装置 | 制御盤 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 操作管理上の支障の有無 | 目視 |  |  |
|  | 電源電圧 |  |  | 電圧の指示状況 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 電源灯の店頭状況 | 目視 |  |  |
|  | スイッチ類 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 開閉状況 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | ヒューズ類 |  |  | 損傷、溶断等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 種類、容量の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 予備品の有無 | 目視 |  |  |
|  | 継電器 |  |  | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 接点の焼損等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 結線接続 |  |  | ゆるみ、脱落等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 被覆の損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| （又は圧力検知装置） 流水検知装置 |  | 自動警報弁 （又は流水作動弁） |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  | リターディングチャンバー |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  | 圧力スイッチ |  | 端子のゆるみ、脱落、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  | 警報、表示装置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 配管等 | バルブ類（選択弁及び一斉開放弁を含む。） |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 開閉状態及び機能の適否 | 手動確認 |  |  |
|  | ろ過装置 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 配管等 | ろ過装置 |  |  | ろ過網の破損、異物の堆積等の有無 | 目視（取り外して行う。） |  |  |
|  | 配管 （可撓部を含む。） |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 漏えいの有無 | 目視（放射試験の際確認） |  |  |
|  |  |  |  | ドレンピットの損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  | 底部泡注入法の外部格筒 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | ホース格納状態の適否 | 目視 |  |  |
| 泡放出口 | 泡ヘッド |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 取付け角度の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 空気取入口のつまりの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 放射試験の際確認 |  |  |
|  | 泡チャンバー |  |  | 本体の腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 封板の取付状態及び損傷の有無 | 目視（取り外して行う。） |  |  |
|  |  |  |  | 空気取入口及びバードスクリーンのつまりの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 放射試験の際確認 |  |  |
|  | 泡モニターノズル |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 空気取入口及びフィルターのつまりの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 放射試験の際確認 |  |  |
| 泡消火栓 | 消火栓箱等 |  |  | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 周囲障害物の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 附属工具備え付けの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 標識の適否 | 目視 |  |  |
|  | ホース及びノズル |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 本数の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 放射試験の際確認 |  |  |
|  | 表示灯 |  |  | 損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 点灯の状況 | 目視 |  |  |
| 連結送液口 |  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 周囲障害物の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 表示の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 本体 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視及びハンマーテスト |  |  |
|  |  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  |  | 絶縁抵抗値の適否 | 絶縁抵抗計による測定 |  |  |
| 予備動力源 | 自家発電設備 |  | 本体 | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  | 燃料タンク | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 腐食、変形等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 量の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | バルブの開閉状態及び機能の適否 | 手動確認 |  |  |
|  |  |  | 潤滑油 | 著しい汚れ等の有無及び量の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 蓄電池 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 電解液量の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 端子電圧の適否 | 電圧測定 |  |  |
|  |  |  | 冷却装置 | 冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  | 給排気装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 周囲の可燃物等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 蓄電池設備 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 端子ボルトのゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 電解液量の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 起動装置 |  |  | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 操作部周囲の障害物の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |